## Istruzioni per l'uso
ISTRUZIONI D'USO - REGISTRO APPARECCHIATURE ASSOCIAZIONE DEI TECNICI DEL FREDDO - ATF
Benvenuti nello strumento ATF per la corretta compilazione del registro delle apparecchiature richiesto dalla regolamentazione 842/06.
Leggere con attenzione queste istruzioni in quanto spiegano come compilare il registro in modo corretto ed ottemperare la regolamentazione 842/06.
Dopo aver letto le istruzioni, compilare il foglio excel dedicato all'inserimento dei Vostri dati quale ditta Manutentrice che compilerà il registro dell'apparecchiatura.
Il foglio con le informazioni del Manutentore può essere completato solo la prima volta, poi basterà copiarlo ed incollarlo in un nuovo foglio excel | opzioni | refrigeranti | attività | controllo perdite
| si | R407C | Prima installazione | Cercafughe portatile
Questo strumento elettronico in Excel utilizza colori diversi per guidarvi attraverso la corretta compilazione | no | R410a | Ispezione periodica | Cercafughe fisso (dimezza i tempi delle ispezioni)
|  | R404 | Controllo perdite con metodo diretto | Test in pressione (azoto)
VERDE - in queste caselle si inseriscono i dati, senza limitazioni |  | R507 | Controllo perdite con metodo indiretto | Acqua saponata
|  | R134a | Manutenzione ordinaria | Visiva
GIALLO - queste caselle permettono per semplicità di scegliere tra alcune delle voci più comuni |  | altro fluorato | Riparazione perdita | Altre - specificare in note
Controllo successivo dopo la riparazione perdita
BLU - queste caselle visualizzano risultati di formule per cui non devono essere modificate |  |  | Modifica dell'impianto
Recupero Refrigerante
Suggeriamo: |  |  | Altre - specificare in note
1. tenete sempre su computer un foglio Excel orginale non compilato su cui scrivere nuove installazioni
2. salvate sempre con nome diverso le diverse installazioni, magari con il nome del cliente o dell'installazione
INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 842
Il registro delle apparecchiature (dell'impianto) obbligatorio per la 842 è costituito dall'insieme dei 3 fogli (INFORMAZIONI DITTA MANUTENTRICE + INFORMAZIONI APPARECCHIATURA + ELENCO INTERVENTI) che qui potete stampare e che devono essere lasciati in prossimità della macchina e comunque devono essere sempre disponibili se richiesti dalle autorità ed aggiornati periodicamente (ogni anno se l'apparecchiatura contiene gas refrigerante fluorato in quantità tra 3 kg e 30 kg (sopra 6kg se sigillati ermeticamente), ogni 6 mesi tra 30kg e 300kg, ogni 3 mesi oltre 300kg, vengono raddoppiati i tempi - ogni 6 mesi diventa ogni anno e ogni 3 mesi diventa ogni 6 mesi - se è presente un sistema di rilevamento perdite refrigerante fisso)
- foglio con le informazioni del Manutentore/tecnico abilitato
- foglio con le informazioni dell'impianto-apparecchiatura.
Informazione Apparecchiatura e Elenco interventi
La parte contenente i dati dell'installazione è costituita da 2 fogli
Il primo contiene i dati fissi dell'impianto che normalmente non cambiano mai nel tempo.
Se cambia la carica refrigerante per qualche motivo consigliamo di incominciare un nuovo registro di apparecchiatura
Il secondo contiene le attività che sono state eseguite sull'impianto.
La regolamentazione 842/06 impone che venga firmato il registro delle apparecchiature dal tecnico che ha effettuato l'operazione e che deve essere un tecnico abilitato.
DISCLAIMER - RESPONSABILITA'
L'associazione ATF ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità per realizzare questo strumento nel miglior modo possibile.
L'associazione ATF declina ogni responsabilità per i cambiamenti che sono in atto in ambito italiano riguardo la regolamentazione 842.
Per ottemperare agli obblighi si rimanda, per questo motivo, sempre ai contenuti di legge .

## Informazioni Ditta Manutentrice
ATF REGISTRO APPARECCHIATURE REGOLAMENTAZIONE 842 - FOGLIO 1
Dati Manutentore:
Nome Ditta
Indirizzo
Città
Provincia
CAP
Stato
Numero Certificazione#
Partita IVA
Dettagli del riferimento in azienda:
Nome
Cognome
Funzione
Tel
Fax
e-mail
# quando uscirà lo schema italiano di certificazione e abilitazione dei Tecnici del Freddo
vedi www.associazioneATF.org per aggiornamenti continui

## Informazioni Apparecchiatura
ATF REGISTRO APPARECCHIATURE REGOLAMENTAZIONE 842 - FOGLIO 2
INFORMAZIONI SUL CLIENTE E SULL'IMPIANTO-APPARECCHIATURA
Nome Cliente*
Indirizzo*
Numero telefono*
Città, Prov, Stato*
Impianto in funzione:
Marca Impianto/ modello macchina/ numero di serie
Dati Opzionali: | Tipo di Olio |  | Capacità Frigorifera in kW
| Refrigerante | Sigillato Ermeticamente(1) | Carica Refrigerante [kg] | Periodicità visite di ispezione obbligatorie: | Totale refrigerante aggiunto kg | Totale refrigerante recuperato kg | Percentuale aggiunto su totale | Percentuale recuperato su totale
Apparecchiatura | R134a | si | 1 | nessun obbligo di registro ma sempre consigliato | 0 | 0 | 0% | 0%
Note: |  |  |  |  | per tutte le normative in vigore cliccare sul logo ATF a fianco per scaricarLe o visionare www.associazioneATF.org
(1) sigillato ermeticamente è quell'impianto che ha solo connessioni a saldare e nessuna connessione filettata
* dati obbligatori secondo la regolamentazione 842/06 e la successiva 1516/07

## Elenco interventi
ATF REGISTRO APPARECCHIATURE REGOLAMENTAZIONE 842 - FOGLIO 3
Data* | Attività effettutata sull'apparecchiatura* |  | Refrigerante aggiunto* | Refrigerante recuperato* | Metodo di ispezione usato* | se metodo indiretto parametri, pressioni, temperature etc.. rilevate | Nome del Tecnico Abilitato* | Numero di Certificazione (quando attivo)* | Firma del Tecnico* | Note | Note:
gg/mm/aaaa |  |  | kg | kg | [6 empty] | (1) significa sigillato ermeticamente quell'impianto che ha solo connessioni a saldare e nessuna connessione filettata
* dati obbligatori secondo la regolamentazione 842/06 e la successiva 1516/07
per tutte le normative in vigore cliccare sul logo ATF a fianco per scaricarLe

## Data Sheet (hidden)
| Fluids | GWP | ODS | F-Gas | Activities | Detection method
yes | Unknown |  |  |  | Commissioning | Portable Sensor
no | R-123 |  | y | n | Inspection | Fixed Sensor
| R-124 |  | y | n | Leak Detection | Pressure test (Nitrogen)
| R-125 |  | n | y | Service on circuit | Soap
| R-134a |  | n | y | Leak Repair | Visual
| R-142b |  | y | n | Re-check after leak repair | Other, please specify
| R-143a |  | n | y | System modification | Not Applicable
| R-152a |  | n | y | Recovery of Fluid
| R-22 |  | y | n | Change of Lubricant
| R-32 |  | n | y | Replacement of Compressor
| R-401A |  | y | y | Replacement of HX
| R-402A |  | y | y | Decommissioning
| R-404A |  | n | y | Non-system intrusive
| R-407C |  | n | y | Other, please enter activity
| R-410A |  | n | y
| R-507 |  | n | y |  | Function
Other
Contractor
Owner
Operator
Other, please specify